## 1. พื้นฐานระบบปรับอากาศ (VRV/VRF และ Split Type)

- หลักการทำงาน: สารทำความเย็นหมุนเวียน (Refrigerant Cycle) → Compressor, Condenser, Expansion Valve, Evaporator

- จุดประสงค์: ดูดความร้อนจากคอยล์เย็น (indoor unit) → ปล่อยความร้อนออกคอยล์ร้อน (outdoor unit)

- ค่าที่วัดในการทดสอบ มีผลโดยตรงกับ:

  - Capacity (BTU/hr) = ความสามารถในการทำความเย็น

  - Power Input (kW) = กำลังไฟฟ้าที่ใช้

  - EER / COP = ประสิทธิภาพ (Cooling Output ÷ Power Input)

วัฏจักรการอัดไอมี 4 ขั้นตอนหลัก

- Evaporation (การระเหยในคอยล์เย็น)

  - น้ำยา (refrigerant) ที่เป็นของเหลวความดันต่ำ → ระเหยกลายเป็นไอ

  - ระหว่างนั้นมันดูดความร้อนจากอากาศในห้อง → ห้องเลยเย็น

- Compression (การอัดในคอมเพรสเซอร์)

  - คอมเพรสเซอร์จะดูดไอแอร์จากคอยล์เย็น → แล้วอัดจนความดันสูง อุณหภูมิสูง

- Condensation (การควบแน่นในคอยล์ร้อน)

  - ไอน้ำยาแรงดันสูงร้อนจัด → ไปที่คอยล์ร้อน → ปล่อยความร้อนออกสู่อากาศภายนอก

  - น้ำยาก็กลับกลายเป็นของเหลวแรงดันสูง

- Expansion (การขยายตัวผ่าน Capillary/Expansion Valve)

  - น้ำยาของเหลวแรงดันสูง → ผ่านท่อแคปิลลารี่/วาล์วขยายตัว

  - แรงดันตกลง → กลายเป็นของเหลวแรงดันต่ำ อุณหภูมิต่ำ พร้อมเข้าสู่คอยล์เย็นใหม่

องค์ประกอบหลัก

- Compressor (Rotary / Scroll)

- Condenser Coil + Fan

- Expansion Device (Capillary tube หรือ Electronic Expansion Valve)

- Evaporator Coil + Blower

## 2. Parameters ที่ควรรู้

| Parameter | ความหมาย | ใช้บ่งชี้อะไร |
| --- | --- | --- |
| อุณหภูมิหัวคอมเพรสเซอร์ (Compressor Head Temp) | ความร้อนสะสมที่คอม | ใช้เช็ค Overheating, ความเสี่ยงน้ำมันเสื่อม |
| อุณหภูมิ Discharge | ความร้อนของไอหลังคอม | สูงเกินไป = over-compression, under-cooling |
| อุณหภูมิน้ำยากลางคอยล์ร้อน (Mid Condenser Temp) | ระดับการถ่ายเทความร้อน | บ่งบอกการแลกเปลี่ยนความร้อนที่คอยล์ |
| อุณหภูมิน้ำยากลางคอยล์เย็น (Mid Evaporator Temp) | ระดับการดูดซับความร้อน | บ่งชี้การระเหยสมบูรณ์หรือไม่ |
| อุณหภูมิน้ำยาทางเข้าคอม (Suction Gas Temp) | Superheat | ใช้ตรวจสอบการจ่ายน้ำยาเป็นของเหลวก่อนเข้าคอม |
| อุณหภูมิ/ความชื้นอากาศเข้า–ออก คอยล์ร้อน–เย็น | ค่า Ambient และ DeltaT | ใช้ตรวจการทำงานและสมรรถนะ |
| ค่าไฟฟ้าที่ใช้ | Input kW | ใช้คำนวณ EER |
| ค่า BTU ที่ได้จากทดสอบ | Cooling Capacity | ใช้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน |

## 3. ความสัมพันธ์เบื้องต้นที่ AI ต้องรู้

- BTU (Capacity) ↑ → ต้องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี (ΔT สูง, airflow ดี, coil สะอาด, น้ำยาถูกต้อง)

- EER ↑ → ต้องการ Capacity สูงขึ้น หรือ Power consumption ลดลง

- Discharge Temp สูงผิดปกติ → อาจมี Overcharge, Airflow ไม่พอ, Condenser สกปรก

- Suction Temp ต่ำผิดปกติ → Expansion valve ปรับไม่ถูก หรือ undercharge

- DeltaT คอยล์เย็น (อากาศเข้า–ออก) ~ 8–12 °C (ค่ามาตรฐานทั่วไป) ถ้าน้อยกว่า → Cooling performance ต่ำ

## 4. กฎการตัดสินใจเบื้องต้น (Rule-based knowledge สำหรับ AI)

- ถ้า BTU < Spec และ Power ปกติ → Coil สกปรก, Airflow ไม่พอ

- ถ้า BTU < Spec และ Power ต่ำ → Undercharge refrigerant

- ถ้า Discharge Temp > 110 °C → ระบบร้อนผิดปกติ → ต้องเช็ค airflow condenser, overcharge

- ถ้า Suction Temp < 5 °C → เสี่ยงน้ำแข็งเกาะ evaporator → under airflow หรือ over-expansion

## 5. แหล่งข้อมูลให้ AI เรียนรู้ (พื้นฐาน)

- หนังสือ:

  - Refrigeration and Air Conditioning โดย C.P. Arora

  - Refrigeration and Air Conditioning โดย Stoecker

  - Refrigeration and Air Conditioning โดย Hundy

- มาตรฐานทดสอบ:

  - TIS 1155-2558

## 6. ค่าอ้างอิงทั่วไปในการทดสอบ

| Parameter | Normal Range (°C) | Min Limit (°C) | Max Limit (°C) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discharge Temp (ออกจากคอมเพรสเซอร์) | 70 – 95 | 60 | 110 | ถ้า >110 °C → Overheating, น้ำมันไหม้ |
| Suction Gas Temp (เข้าคอมเพรสเซอร์) | 5 – 15 (Superheat) | 0 | 20 | ถ้า <0 °C → Liquid return, ถ้า >20 °C → Capacity ลดลง |
| Refrigerant Mid Condenser Temp | 35 – 55 | 30 | 65 | ถ้า >65 °C → Condenser สกปรก/Overcharge |
| Refrigerant Mid Evaporator Temp | 5 – 12 | 2 | 15 | ถ้า <2 °C → Freeze risk, ถ้า >15 °C → Cooling capacity ต่ำ |
| Air Out Evaporator (Supply air) | 12 – 16 | 10 | 18 | ควรเย็น 12–16 °C |
| Air Out Condenser (Outdoor air out) | 40 – 55 | 35 | 60 | ถ้า >60 °C → การระบายความร้อนไม่ดี |