## Test_ All model
FM-LB-006 LAB TEST REPORT
| ผลิตภัณฑ์ : Split Type Fixed | [5 empty] | เลขที่ ...................................
1. ทดสอบ Perfromance Test >>Std Cooling @outdoor 35°C
ตารางบันทึกผลทดสอบ 12K_Mini Coil ตรง_ GSD125CV-F6AU5B (Highly)
Input | Coil_Outdoor | Mini Coil ตรง_18รู_19 Fin/in Slit fin |  |  |  | Mini Coil ตรง_20รู_19 Fin/in Corrugate fin
Input | CapTube_Outdoor | 055"x17" |  | 055"x17" | 055"x17" | 055"x17" |  | 055"x17"
Output | Capacity (BTU) | 10080 |  | 10252 | 10420 | 11530 |  | 11475
Output | Power Input(W) | 1302 |  | 1323 | 1360 | 1270 |  | 1285
Output | Air flow rate_Ourdoor(Cfm) | 680 |  | 680 | 750 | 754 |  | 754
Input | Speed Motor_Outdoor (rpm) | 850 |  | 850 | 950 | 850 |  | 850
Output | Discharge temp_Outdoor (° c ) | 90.2 |  | 91.23 | 89.39 | 87.1 |  | 84.21
Output | Mid Coil temp_Outdoor (° c ) | 52.1 |  | 52.13 | 50.87 | 49.2 |  | 49.31
Output | LiQ High temp_Outdoor (° c ) | 51.8 |  | 51.88 | 49.93 | 48.05 |  | 48.22
Output | Suction temp_Outdoor (° c ) | 12.1 |  | 12.14 | 12.01 | 11.92 |  | 12.32
Output | Low _P (Psi) | 146 |  | 146 | 144 | 144 |  | 144
Output | High _P (Psi) | 460 |  | 460 | 450 | 450 |  | 450
Input | Coil_Indoor | 7mmx2R(S)/24รู |  | 7mmx2R(S)/24รู | 7mmx2R(S)/24รู | 7mmx2R(S)/30รู |  | 7mmx2R(S)/24รู
Input | Speed Motor_Indoor (rpm) | Hi Hi/1,250 |  | Turbo/1,500 | Turbo/1,500 | Hi Hi/1,250 |  | Turbo/1,500
Output | Inlet temp_Indoor (° c ) | 11.1 |  | 11.22 | 11.18 | 11.12 |  | 11.2
Output | Outlet temp_Indoor (° c ) | 12.14 |  | 12.18 | 12.16 | 11.6 |  | 12.12
Output | Air outl temp_Indoor (° c ) | 15.42 |  | 15.35 | 15.33 | 14.4 |  | 14.58
ตารางบันทึกผลทดสอบ 18K_M0 Coil 7mmx1R _GSL190CV-C7LU4 (Highly)
Input | Coil_Outdoor | M0 Coil 7mmx1R โค้ง__22รู_19 Fin/in Corrugate
Input | CapTube_Outdoor | 0.64"x20"x1 |  | 0.64"x20"x1 | 0.64"x30"x1
Output | Capacity (BTU) | 16570 |  | 17190 | 17260
Output | Power Input(W) | 1702 |  | 1736 | 1728
Output | Air flow rate_Ourdoor(Cfm) | 850 |  | 850 | 850
Input | Speed Motor_Outdoor (rpm) | 1020 |  | 1020 | 1020
Output | Discharge temp_Outdoor (° c ) | 70.35 |  | 71.08 | 72.2
Output | Mid Coil temp_Outdoor (° c ) | 46.09 |  | 46.24 | 48.8
Output | LiQ High temp_Outdoor (° c ) | 47.35 |  | 47.45 | 46.25
Output | Suction temp_Outdoor (° c ) | 11.58 |  | 11.75 | 9
Output | Low _P (Psi) | 132 |  | 130 | 136
Output | High _P (Psi) | 432 |  | 432 | 440
Input | Coil_Indoor | 7mmx2R(S)/30รู |  | 7mmx2R(S)/30รู | 7mmx2R(S)/30รู
Input | Speed Motor_Indoor (rpm) | 1350 |  | 1500 | 1350
Output | Inlet temp_Indoor (° c ) | 10.2 |  | 10.92 | 10.11
Output | Outlet temp_Indoor (° c ) | 11.52 |  | 11.63 | 8.6
Output | Air outl temp_Indoor (° c ) | 13.55 |  | 13.74 | 12.93
ตารางบันทึกผลทดสอบ 25K_M1 Coil 7mmx2R _GSL236CV-C8DU4(Highly)
Input | Coil_Outdoor | M1 Coil 7mmx2R __26+28รู_19 Fin/in Corrugate
Input | CapTube_Outdoor | 064x25"x1 |  | 064x25"x1 | 064x25"x1
Output | Capacity (BTU) | 21620 |  | 22780 | 23810
Output | Power Input(W) | 2030 |  | 2042 | 2056
Output | Air flow rate_Ourdoor(Cfm) | 1370 |  | 1370 | 1370
Input | Speed Motor_Outdoor (rpm) | 850 |  | 850 | 850
Output | Discharge temp_Outdoor (° c ) | 85.24 |  | 79.52 | 80.02
Output | Mid Coil temp_Outdoor (° c ) | 45.72 |  | 45.84 | 45.83
Output | LiQ High temp_Outdoor (° c ) | 43.2 |  | 43.33 | 43.28
Output | Suction temp_Outdoor (° c ) | 12.02 |  | 12.06 | 12.1
Output | Low _P (Psi) | 126 |  | 124 | 124
Output | High _P (Psi) | 400 |  | 402 | 402
Input | Coil_Indoor | 7mmx2R(M) |  | 7mmx2R(M) | 7mmx2R(M)
Input | Speed Motor_Indoor (rpm) | 1250 |  | 1350 | 1500
Output | Inlet temp_Indoor (° c ) | 10.85 |  | 10.93 | 11.02
Output | Outlet temp_Indoor (° c ) | 11.72 |  | 11.88 | 11.9
Output | Air outl temp_Indoor (° c ) | 13.81 |  | 13.95 | 14.03
ตารางบันทึกผลทดสอบ 30K_M1 Coil 7mmx2R _GSL236CV-C8DU4(Highly)
Input | Coil_Outdoor | M1 Coil 7mmx2R __26+28รู_19 Fin/in Corrugate
Input | CapTube_Outdoor | 075x25"x1 |  | 075x25"x1 | 064x25"x1
Output | Capacity (BTU) | 26580 |  | 28920 | 28530
Output | Power Input(W) | 2650 |  | 2642 | 2665
Output | Air flow rate_Ourdoor(Cfm) | 1370 |  | 1370 | 1370
Input | Speed Motor_Outdoor (rpm) | 850 |  | 850 | 850
Output | Discharge temp_Outdoor (° c ) | 77.55 |  | 80.2 | 79.8
Output | Mid Coil temp_Outdoor (° c ) | 46.15 |  | 46.02 | 47.82
Output | LiQ High temp_Outdoor (° c ) | 45.3 |  | 44.15 | 42.93
Output | Suction temp_Outdoor (° c ) | 12.52 |  | 10.32 | 11.6
Output | Low _P (Psi) | 130 |  | 128 | 132
Output | High _P (Psi) | 410 |  | 406 | 426
Input | Coil_Indoor | 7mmx2R(M) |  | 7mmx2R(L) | 7mmx2R(M)
Input | Speed Motor_Indoor (rpm) | 1500 |  | 1350 | 1600
Output | Inlet temp_Indoor (° c ) | 10.92 |  | 10.12 | 11.02
Output | Outlet temp_Indoor (° c ) | 11.53 |  | 10.85 | 11.38
Output | Air outl temp_Indoor (° c ) | 13.9 |  | 12.47 | 13.82
ตารางบันทึกผลทดสอบ 36K_M2 Coil 7mmx3R _Highly -ATH345MV-C9EU
Input | Coil_Outdoor | M2 7mmx3R _19 Fin/Fan22" |  |  | 7mmx3R_Fan20" | 7mmx3Rร้อยท่อ2R_Fan20"
Input | CapTube_Outdoor | 085x30"x1 |  | 085x30"x1 | 085x30"x1 | 085x30"x1 |  | 085x30"x1
Output | Capacity (BTU) | 33150 |  | 34720 | 34182 | 32860 |  | 33940
Output | Power Input(W) | 3120 |  | 3118 | 3128 | 3174 |  | 3196
Output | Air flow rate_Ourdoor(Cfm) | 1430 |  | 1430 | 1390 | 1390 |  | 1390
Input | Speed Motor_Outdoor (rpm) | 850 |  | 850 | 850 | 850 |  | 850
Output | Discharge temp_Outdoor (° c ) | 68.2 |  | 67.15 | 65.85 | 74.2 |  | 74.24
Output | Mid Coil temp_Outdoor (° c ) | 45.7 |  | 45.18 | 45.82 | 46.12 |  | 46.2
Output | LiQ High temp_Outdoor (° c ) | 41.3 |  | 41.22 | 41.9 | 43.05 |  | 43.11
Output | Suction temp_Outdoor (° c ) | 12.12 |  | 11.95 | 11.25 | 11.35 |  | 11.51
Output | Low _P (Psi) | 136 |  | 136 | 138 | 138 |  | 138
Output | High _P (Psi) | 412 |  | 412 | 420 | 424 |  | 424
Input | Coil_Indoor | (L) Corrugate |  | (L) Slit | (L) Slit | (L) Slit |  | (L) Slit
Input | Speed Motor_Indoor (rpm) | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1600
Output | Inlet temp_Indoor (° c ) | 11.23 |  | 10.96 | 10.85 | 10.93 |  | 10.48
Output | Outlet temp_Indoor (° c ) | 12.06 |  | 11.85 | 11.05 | 11.28 |  | 11.33
Output | Air outl temp_Indoor (° c ) | 14.13 |  | 13.82 | 13.26 | 13.74 |  | 13.56
M2 7mmx3R _19 Fin/Fan22"